WH45

Brandschutzklappen in runder Bauform zum Absperren von Lüftungsleitungen zwischen zwei Brandabschnitten. Brandschutztechnisch geprüft nach EN 1366-2 mit CE Kennzeichnung gemäß        EN 15650, Klassifizierung nach EN 13501-3, beliebige Luftrichtung, Luftdichtes Gehäuse, Dichtheitsklasse C nach EN 1751, Leckluftstrom bei geschlossenem Klappenblatt nach EN 1751, mind. Klasse 2, Korrosionsschutz nach EN 15650 in Verbindung mit EN 60068-2-52 mind. Klasse 3 nachgewiesen, mit Leistungserklärung nach Bauproduktenverordnung.

Die Brandschutzklappe besteht aus einem feuerbeständigem Klappenblatt und einer Auslösevorrichtung. Geeignet zum Einbau in massiven Wänden und Decken und leichten Trennwänden.

▪ Bis EI 120 (ve, ho i ↔ o) S gemäß EN 15650

▪ Gehäuse aus verzinktem Stahlblech

▪ Klappenblatt aus Kalziumsilikat

▪ Nennweiten: 200, 250, 300, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800 mm

▪ Gehäuselänge: 620 mm

▪ Manuelle Auslösevorrichtung über Schmelzlot 72°C/ optional 95°C

Typ: 				WH45

Durchmesser DN:  		mm

Menge:  				Stück

Fabrikat: 			Lindab GmbH

Optionale Ausstattung

Ansteuerung über Federrücklaufmotor 24 V AC/DC oder 230 V AC mit zwei integrierten Endlagenschalter zur Signalisierung der Klappenblattstellung AUF/ZU und thermoelektrischer Auslöseeinrichtung.

Optionales Zubehör:

- Wandabschluss-Montagesatz bei Einbau in Gipskartonwände Typ: TAMP WH45

-Endschaltermeldung Brandschutzklappe offen. Typ: WHKICKIT

-Endschaltermeldung Brandschutzklappe geschlossen. Typ: WHKFCKIT

-Motor - Serie Belimo - für Brandschutzklappen in Kombination mit Motor BFN24T / BF24T Spannungsversorgung 24 V AC/DC, Thermosicherung 72 ºC Typ: BFN24T / BF24T

-Motor - Serie Belimo - für Brandschutzklappen in Kombination mit Motor BFN24T-ST / BF24T-ST

Spannungsversorgung 24 V AC/DC, Thermosicherung 72 °C mit Steckverbindern für Kontroll- und

Überwachungssysteme Typ: BFN24T-ST / BF24T-ST

-Motor - Serie Belimo - für Brandschutzklappen in Kombination mit Motor BFN230T / BF230T Spannungsversorgung 230 V AC, Thermosicherung 72 ºC Typ: BFN230T / BF230T

-Motor - Serie Siemens - für Brandschutzklappen in Kombination mit Motor GGA126 / GNA126 Spannungsversorgung 24 V AC/DC, Thermosicherung 72 ºC Typ: GGA126/GNA126

-Motor - Serie Siemens - für Brandschutzklappen in Kombination mit Motor GGA326 / GNA326 Spannungsversorgung 230 V AC, Thermosicherung 72 ºC Typ: GGA326/GNA326

-Mechanische Auslösung WH45 mit Auslöseeinrichtung, Nocken, Hebel, Gehäuse und 4 Befestigungsmuttern für Ø ≤ 315 Typ: WH45MAN3

-Mechanische Auslösung WH45 mit Auslöseeinrichtung, Nocken, Hebel, Gehäuse und 4 Befestigungsmuttern für Ø > 315 Typ: WH45MAN4

-Mechanische Auslösung WH45 mit Auslöseeinrichtung, Nocken, Hebel, Gehäuse, 4 Befestigungsmuttern und 1 Endschalter Brandschutzklappe geschlossen für Ø ≤ 315

Typ: WH45MAN3CM

-Mechanische Auslösung WH45 mit Auslöseeinrichtung, Nocken, Hebel, Gehäuse, 4 Befestigungsmuttern und 1Endschalter Brandschutzklappe geschlossen für Ø > 315

Typ: WH45MAN4CM

-Magnet für Fernbedienung, Zubehör für mechanisch betätigte Brandschutzklappen, Version mit Haltemagnet, Auslösung des Schließmechanismus durch Spannungsversorgung. Spannungsversorgung 24 V DC - 4,5 W Typ: WHKMA024KIT

-Magnet für Fernbedienung, Zubehör für mechanisch betätigte Brandschutzklappen, Version mit  Haltemagnet, Auslösung des Schließmechanismus durch Spannungsversorgung. Spannungsversorgung 230 V DC - 4,5 W komplett mit Gleichrichter Typ: WHKMA230KIT

-Thermosicherung 95 ºC für Motor Belimo BFL und BFN Typ: WWEZBAT95

-Thermosicherung 95 ºC für Motor Siemens GNA und GGA  Typ: MT-FUSASK79.5

-Epoxid-Pulverlackierung Gehäuse Brandschutzklappen WH45 Schwarz matt, Typ: WH45Ø